## ПО «БАСТИОН»

## TEPLOCOM

# СТАБИЛИЗАТОРЫ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ И

# БЫТОВЫЕ МИНИ-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ

# ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

###### БЫТОВЫЕ МИНИ-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ

### TEPLOCOM – 150L

TEPLOCOM – 150R

Руководство ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимательно прочитать инструкцию перед запуском в эксплуатацию источника бесперебойного электропитания и перед его техническим обслуживанием.

- Перед началом работы электрическое питание источника должно быть отключенным.

- Неправильное проведение работ может привести к опасным авариям.

### РОСТОВ – НА – ДОНУ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Мы благодарим Вас за выбор изделия нашей фирмы и надеемся, что и впредь Вы будете отдавать предпочтение продукции ПО «Бастион».

Бытовые мини-электрогенераторы серии TEPLOCOM представляют собой источники бесперебойного электропитания. Во время отсутствия напряжения 220В в сети они обеспечивают устройства отопительной системы стабилизированным электропитанием, используя электроэнергию, запасенную в аккумуляторных батареях. Источники предназначены для установки непосредственно в жилых помещениях, так как не имеют вредных выбросов, бесшумны, полностью автоматизированы и компактны. Для увеличения электрической мощности несколько источников объединяют в комплекс.

Перед подключением комплекса источников бесперебойного электропитания серии «TEPLOCOM» (далее - комплекса) во избежание повреждения отопительной системы, приборов комплекса или поражения Вас электрическим током внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с правилами пожарной и электробезопасности.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, работе, технических характеристиках комплекса и его составных частей, указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации (технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования), а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

# ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации комплекса соблюдайте следующие меры пожарной безопасности:

- применяйте только стандартные плавкие вставки (предохранители), тип и номиналы которых предусмотрены конструкцией изделия;

- не устанавливайте источники питания комплекса (далее – источники) в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов;

- не устанавливайте источники в непосредственной близости от устройств, разбрызгивающих воду, а также  не устанавливайте источники под котлами;

- не накрывайте источники посторонними предметами во время работы, не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе источника;

- не допускайте попадания внутрь источников посторонних предметов, особенно токопроводящих, что может вызвать короткое замыкание и пожар;

- перед включением источников, если они хранились или перевозились при температуре ниже нуля градусов, их необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 4 - 6 часов.

При эксплуатации источника необходимо соблюдать меры электробезопасности:

- установка, подключение и техническое обслуживание источников должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

- следует помнить, что даже при отключении источников от сети питания на клеммах источника имеются опасные для жизни напряжения за счет повышающего преобразователя, работающего от аккумуляторной батареи; поэтому при проведении работ по подключению, обслуживанию и ремонту источника необходимо отключать батарею от источников.

Запрещается:

- эксплуатировать источник, если повреждена изоляция подводящих проводов, а также если сечение проводов не соответствует токовым нагрузкам;

- эксплуатировать источники без надежного заземления;

- эксплуатировать источники при прямом попадании жидкости, а также в условиях повышенной влажности (свыше 95% при температуре более 30( С).

Источники комплекса поставляются в состоянии, соответствующем требованиям техники безопасности.

Не удаляйте без надобности защитные экраны и приспособления!

1  НАЗНАЧЕНИЕ

1.1  Комплекс предназначен для обеспечения бесперебойным электропитанием систем индивидуального отопления и горячего водоснабжения с котлами, работающими на газообразном и жидком топливе, с автозапуском, оснащенных циркуляционными электронасосами, питание которых рассчитано на номинальное напряжение сети 220 В 50 Гц. Комплекс  может быть использован совместно с отопительными котлами, имеющими горелки атмосферного давления или горелки с электродвигателями.

1.2  Комплекс включает в себя:

- один управляющий источник бесперебойного питания «TEPLOCOM-150L»;

- резервные источники бесперебойного питания «TEPLOCOM-150R» в количестве, достаточном для обеспечения питанием всех устройств отопительной системы, допускающих кратковременные до 0,5 с перебои в электропитании: электродвигателей насосов и других устройств (кроме горелочных), а также резервные источники «TEPLOCOM-150L», используемые для питания горелок;

- аккумуляторную батарею (АКБ), состоящую из двух свинцово-кислотных аккумуляторов, соединенных последовательно, номинальным напряжением 12 В и емкостью не менее 40 Ач;

Примечания

1  Для установки в жилых помещениях рекомендуется использовать батарею из герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов суммарным напряжением 24 В, емкостью не менее 40 Ач.

2  Допускается использование негерметичных типов аккумуляторов, включая автомобильные, с установкой их в нежилых проветриваемых помещениях (например, в котельных).

1.3  Источники комплекса подключаются к электросети напряжением 220-33+22 В 50(1 Гц и при отключении или нестабильной работе сети обеспечивают качественное  и бесперебойное электропитание следующих узлов отопительной системы:

- циркуляционных насосов любых типов, общая потребляемая электрическая мощность которых при подключении к одному источнику не должна превышать 210 ВА (150 Вт) - подключаются к источникам «TEPLOCOM-150R»;

- горелочных устройств, работающих на газообразном и жидком топливе, с электродвигателями, номинальная мощность которых при подключении к одному источнику не должна превышать 140 ВА (100 Вт) - подключаются только к резервным источникам «TEPLOCOM-150L»;

- систем аварийного отключения газа (САОГ) с запорными газовыми электромагнитными клапанами, автоматики котлов и других устройств, не терпящих даже мгновенного пропадания электроэнергии, - подключаются только к источникам «TEPLOCOM-150L», обеспечивающим это требование.

1.4  Примерная схема подключения устройств теплосистемы к комплексу «TEPLOCOM» приведена на рисунке 1.

1.4.1  Электропитание автоматики котла, САОГ и запорного газового клапана, осуществляется от управляющего источника «TEPLOCOM-150L».

1.4.2  Электропитание насосов теплосистемы осуществляется от резервных источников «TEPLOCOM-150R», причем в зависимости от количества и мощности насосов может быть использовано неограниченное число резервных источников «TEPLOCOM-150R», электропитание горелки осуществляется от резервного источника «TEPLOCOM-150L».

1.4.3  Электропитание управляющего и резервных источников осуществляется от сети 220 В, если сеть в норме (работа в основном режиме), или от аккумуляторной батареи - при нарушениях в работе сети и при ее отключении (резервный режим).

Внимание! Если Ваша сеть 220 В регулярно нестабильна и напряжение сети на длительные промежутки времени выходит за пределы нормы, рекомендуется управляющий и резервные источники подключать к сети через стабилизатор сетевого напряжения «TEPLOCOM ST» соответствующей мощности (600, 800 или 1300 ВА).

Рисунок 1 – Примерная схема подключения устройств теплосистемы к комплексу источников бесперебойного электропитания серии «TEPLOCOM».

Порядок соединения комплекса источников «TEPLOCOM-150L» и «TEPLOCOM-150R» приведен в Приложении.

1.4.4  Управление резервными источниками «TEPLOCOM-150R» и «TEPLOCOM-150L» производится двумя видами управляющих сигналов:

- управляющий низковольтный сигнал (величиной примерно 30 В постоянного тока), который поступает на резервный источник от управляющего источника «TEPLOCOM-150L» при работе его в основном режиме (от сети 220 В) и пропадает при переходе управляющего источника в резервный режим (от батареи); управляющий низковольтный сигнал позволяет синхронизировать работу управляющего и резервного источников в части одновременного включения всех источников комплекса в основной или резервный режим работы;

- управляющее напряжение 220 В поступает на резервный источник от клемм котла, предназначенных для питания устройств теплосистемы (горелки, насосов), причем к выходным клеммам резервных источников в качестве нагрузки подключаются те устройства теплосистемы, которые ранее питались непосредственно от котла, так что резервные источники включаются как бы последовательно в цепи питания между котлом и устройствами теплосистемы; при отключении котла, например, по причине падения давления в газопроводе напряжение на клеммах котла падает до нуля, при этом источник отключает питание подключенных к нему устройств независимо от режима работы комплекса.

1.4.5  Управляющий источник «TEPLOCOM-150L» оснащен клеммами для подключения реле термодатчика с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами. Термодатчик, в зависимости от окружающей температуры, включает или отключает управляющий источник, а следовательно, и всю теплосистему в целом, регулируя температуру в помещении.

1.5  Источник «TEPLOCOM-150L» при работе в основном режиме (от сети 220 В) преобразует переменное напряжение сети в постоянное напряжение 24 В, которым производится питание повышающего преобразователя и заряд аккумуляторной батареи, а затем преобразует напряжение 24 В в переменное синусоидальное напряжение 220 В для питания нагрузки. При пропадании сетевого напряжения повышающий преобразователь практически мгновенно переключается на питание от АКБ, так что на нагрузке не происходит перебоя в снабжении электропитанием.

1.6  Источник «TEPLOCOM-150R» является упрощенной версией источника «TEPLOCOM-150L», в которой отсутствует понижающий преобразователь напряжения и зарядное устройство, что существенно снижает стоимость прибора.

При работе комплекса в основном режиме источник «TEPLOCOM-150R» подключает свою нагрузку (устройства теплосистемы) непосредственно к внешней электросети 220 В; при переходе комплекса в резервный режим на нагрузку подается переменное синусоидальное напряжение 220 В от внутреннего повышающего преобразователя, работающего от аккумуляторной батареи комплекса, причем при переходе из основного режима в резервный режим и обратно происходит кратковременный (до 0,5 сек) перебой в питании нагрузки.

Для питания горелочных устройств в качестве резервных источников питания используются источники «TEPLOCOM-150L» (см. рисунок 1), подключение которых в комплексе  аналогично резервным источникам «TEPLOCOM-150R» за исключением низковольтного сигнала от управляющего источника, который к резервному источнику «TEPLOCOM-150L» не подключается.

1.7  Комплекс рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых помещениях с регулируемыми климатическими условиями в местах без непосредственного воздействия солнечных лучей, песка, пыли, защищенных от существенных вибраций и паров агрессивных сред при следующих условиях окружающей среды:

- температура от +5 до +40( С;

- относительная влажность до 95% при температуре до +30( С;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм ртутного столба.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | «TEPLOCOM-150L» | «TEPLOCOM-150R» |
| 1 | Напряжение сети, при котором комплекс работает в основном режиме, В | 187 - 242 |
| 2 | Выходное напряжение в основном режиме, В | 218 - 225 | 187 –242 * |
| 3 | Выходное напряжение в резервном режиме, В | 218 - 225 |
| 4 | Частота выходного напряжения, Гц | 50(1 * |
| 5 | Форма выходного напряжения | синусоидальная * |
| 6 | Максимальная мощность нагрузки, ВА (Вт) | 210 (150) |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | «TEPLOCOM-150L» | «TEPLOCOM-150R» |
| 7 | Напряжение заряда АКБ, В | 27,5 – 28,0 |
| 8 | Средний ток заряда АКБ, А | 2 |
| 9 | Напряжение на АКБ, при котором включается предупредительный световой сигнал о разряде АКБ, В | 22,5 | - |
| 10 | Напряжение на АКБ, при котором комплекс отключается от АКБ, В | 20,3(2 |
| 11 | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более | 390 х 268 х 152 |
| 12 | Масса, кг, не более | 11,0 | 10,5 |

Примечание - * Величина, частота и форма выходного напряжение резервного источника «TEPLOCOM-150R» при работе в основном режиме соответствуют параметрам сети питания 220 В.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1  В комплект поставки комплекса входит:

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания «TEPLOCOM-150L» | 1 шт |
| 2 | Источники бесперебойного питания «TEPLOCOM-150R» | Количество по согласованию с Заказчиком |
| 3 | Герметичные необслуживаемые свинцово- кислотные аккумуляторы напряжением 12 В | Количество и емкость по согласованию с Заказчиком |
| 4 | «Комплекс источников бесперебойного питания серии «TEPLOCOM». Руководство по эксплуатации» | 1 экз. |

Внимание! По отдельному заказу предприятием–изготовителем может быть осуществлена поставка стабилизаторов сетевого напряжения серии «TEPLOCOM ST» мощностью 600, 800 или 1300 ВА в зависимости от конфигурации комплекса.

4  устройство и работа

4.1  Источники «TEPLOCOM-150L» и «TEPLOCOM-150R» имеют одни и те же конструктивные элементы: корпус, крышку, переключатели и индикаторы (рисунок 2) и внешне отличаются друг от друга только обозначением «L»или «R» в названии на крышках источников.

4.2  Расположение переключателей и индикаторов источника «TEPLOCOM-150L» показано на рисунке 2.

Рисунок 2– Источник бесперебойного питания серии «TEPLOCOM»

Переключатель СЕТЬ подключает источник к сети 220 В.

Переключатель РЕЗЕРВ включает и выключает повышающий преобразователь, который постоянное напряжение 24 В от понижающего преобразователя или батареи преобразует в переменное 220 В и подает на нагрузку.

Индикатор СЕТЬ зеленого цвета сигнализирует, что напряжение сети находится в допустимых пределах, а источник работает в основном режиме; при выходе напряжения сети за допустимые пределы и при отключении напряжения сети индикатор СЕТЬ гаснет – источник переходит в резервный режим работы.

Индикатор ВЫХОД, светящийся синим цветом, сигнализирует, что на выход подается напряжение от преобразователя, при отключении преобразователя переключателем РЕЗЕРВ индикатор ВЫХОД гаснет.

Для приведения источника в рабочее состояние переключатели СЕТЬ и РЕЗЕРВ необходимо установить в положение l.

4.3  Структурная схема источника «TEPLOCOM-150L» приведена на рисунке 3.

Рисунок 3- Структурная схема источника «TEPLOCOM-150L»

Источник включает в себя преобразователи ППН и ППВ, зарядное устройство ЗУ, микропроцессорное устройство управления УУ, а также органы управления и световой индикации.

Источник, включенный в сеть, с подключенной батареей аккумуляторов работает следующим образом.

Устройство управления УУ постоянно контролирует величину  напряжения сети С и, в зависимости от ее уровня, управляет остальными устройствами источника.

При величине напряжения сети С в пределах от 187 до 242 В источник работает в основном режиме, при котором питание преобразователя ППВ производится от преобразователя ППН, внешняя батарея питания АКБ подключена к зарядному устройству ЗУ с целью подзарядки, включены зеленый индикатор СЕТЬ и синий индикатор ВЫХОД.

При величине  напряжения сети С в пределах от 0 до 187 В и от 242 до 275 В питание преобразователя ППВ производится от внешней АКБ, устройство управления УУ отключает зарядное устройство ЗУ и индикатор СЕТЬ, не отключая индикатора ВЫХОД, - источник переходит в резервный режим работы.

Если источник долгое время работает в резервном режиме, то при разряде аккумуляторной батареи АКБ до уровня 22,5 В индикатор ВЫХОД переводится в режим мигания, что указывает на скорое отключение нагрузки Н от преобразователя ППВ по причине разряда батареи.

При разряде аккумуляторной батареи АКБ до уровня 22 В и ниже устройство управления УУ отключает батарею от преобразователя ППВ, при этом индикатор ВЫХОД будет продолжать мигать, указывая на разряд батареи, вплоть до отключения батареи от клемм источника, после чего погаснет.

4.4  При открытой крышке источника осуществляется доступ к коммутационной панели с расположенными на ней предохранителями и соединительными колодками, а также к плате управления с соединительными колодками и коммутирующей перемычкой (см. рисунок 4).

Рисунок 4 – Коммутационная панель источника «TEPLOCOM-150L»

(схема подключения)

Выходная розетка - 1 с заземляющим контактом подключена параллельно выходным контактам колодки «ВЫХОД 220В» (рисунок 4), что позволяет подключать нагрузку как непосредственно к указанным контактам колодки, так и посредством розетки - 1 при помощи вилки с заземляющим контактом.

Управляющий источник «TEPLOCOM-150L» позволяет управлять включением и отключением нагрузки при помощи внешних устройств:

а)  сухие контакты реле термодатчика с нормально-замкнутыми контактами при работе нагрузки подключаются к контактам «1»и«2» колодки - 2 (рисунок 4), при этом коммутирующая перемычка («джампер») – 6 должна стоять в положении 1;

б)  сухие контакты реле термодатчика с нормально-разомкнутыми контактами при работе нагрузки подключаются к контактам «2»и«3» колодки - 2, при этом коммутирующая перемычка – 6 должна стоять в положении 2;

в)  управление внешним сигналом 220 В переменного тока: при подаче напряжения 220 В на контакты «УПРАВЛЯЮЩИЙ ВХОД 220В» нагрузка включается, при отсутствии напряжения – отключается; при этом коммутирующая перемычка – 6 должна стоять в положении 1.

Колодка – 3 управляющего источника «TEPLOCOM-150L» служит для подключения и управления резервными источниками «TEPLOCOM-150R». Для удобства монтажа контакты колодки соединены между собой и к ним подключаются посредством таких же колодок все резервные источники «TEPLOCOM-150R». При появлении на входе управляющего источника «TEPLOCOM-150L» напряжения сети в допустимых пределах (п. 1 таблицы 1) на контактах колодки – 3 появляется низковольтное управляющее напряжение постоянного тока величиной примерно 30 В, которое переводит все подключенные к этим контактам резервные источники в основной режим работы (от сети). При этом на передних панелях резервных источников загорается индикатор СЕТЬ зеленого цвета. При выходе напряжения сети за допустимые пределы и при отключении сети управляющий источник «TEPLOCOM-150L» переходит в резервный режим работы, напряжение на контактах колодки – 3 отключается, что переводит все резервные источники комплекса в резервный режим работы (от АКБ), при этом индикаторы СЕТЬ на передних панелях резервных источников гаснут. Причем, индикаторы СЕТЬ индицируют режим работы резервных источников, независимо от того, включен или выключен переключатель СЕТЬ.

  - Структурная схема резервного источника «TEPLOCOM-150R» приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Структурная схема источника «TEPLOCOM-150R»

Источник «TEPLOCOM-150R» состоит из тех же компонентов, что и источник «TEPLOCOM-150L», за исключением зарядного устройства и понижающего преобразователя ППН. В основном режиме (при работе от сети) и при наличии управляющего сигнала 220В источник «TEPLOCOM-150R» напрямую транслирует входное сетевое напряжение С на свои выходные клеммы для питания нагрузки Н. В резервном режиме питание нагрузки Н осуществляется от повышающего преобразователя ППВ, который получает питание от внешней батареи АКБ.

4.6  Коммутационная панель источника «TEPLOCOM-150R» имеет такой же вид как у источника «TEPLOCOM-150L» (рисунок 4), однако на плате управления резервного источника отсутствуют колодка подключения термодатчика – 2 и коммутационная колодка с «джампером» - 6. При помощи колодки – 3 все резервные источники комплекса соединяются между собой одиночными проводами и подключаются к одному из контактов колодки – 3 управляющего источника «TEPLOCOM-150L» (рисунок1). Кроме того источники «TEPLOCOM-150R» и «TEPLOCOM-150L»  управляются внешним сигналом 220 В переменного тока: при подаче сигнала 220 В на контакты колодки «УПРАВЛЯЮЩИЙ ВХОД 220 В» на нагрузке появляется напряжение питания, при отсутствии сигнала – питание нагрузки отсутствует. При наличии питания нагрузки на передней панели резервного источника «TEPLOCOM-150R» горит синий индикатор ВЫХОД, при отключении питания индикатор ВЫХОД гаснет.

## 5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

5.1  На передней крышке источников нанесены наименование изделия и название завода-изготовителя.

5.2  На внутренней стороне крышки указаны месяц и год изготовления, схема подключения и технические характеристики.

5.3  На нижней части корпуса источников сзади нанесен заводской номер изделия.

При покупке источника проверьте соответствие заводского номера, указанного в руководстве по эксплуатации, номеру, нанесенному на корпусе источника.

5.4  Под винт, крепящий съемную крышку источника,  может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование источника производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

6 УПАКОВКА

6.1  Источники упакованы в коробку из гофрированного картона.

Комплекты запасных и монтажных частей и руководство по эксплуатации упакованы в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с защелками и вложены в упаковочную коробку вместе с источником.

Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной коробки.

7  Возможные НЕИСПРАВНОСТИ И способы ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1  Перечень возможных неисправностей источников комплекса и способы их устранения приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| При наличии сетевого напряжения не светится индикатор СЕТЬ, источник все время работает в резервном режиме | Перегорел сетевой предохранитель | Заменить перегоревший сетевой предохранитель |
| На нагрузке нет выходного напряжения на всех режимах работы источника | Перегорел предохранитель нагрузки | Заменить предохранитель нагрузки |
| При отключении сети источник не переходит в режим резервного питания | Ослабли или окислились соединения на аккумуляторных клеммах | Затянуть или зачистить соединения на аккумуляторных клеммах |
|  | Напряжение на аккумуляторной батарее менее 20 В | Аккумуляторную батарею зарядить или заменить |
|  | Перегорел предохранитель батареи питания | Заменить предохранитель батареи питания |
| При переходе источника «TEPLOCOM-150R» в режим резервного питания перегорает предохранитель батареи питания | Мощность нагрузки превышает допустимую величину | Уменьшить мощность нагрузки до величины не более 150 Вт |

# 8  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1  Техническое обслуживание источников должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источников, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку, и иметь разряд не ниже 3.

8.2  С целью поддержания исправности источников в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ:

- регламентные работы «1» включают в себя периодические (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кистью, а также контроль работоспособности по внешним признакам (свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим);

- регламентные работы «2» производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности в соответствии с разделами 2, 4, 7 настоящего руководства по эксплуатации.

При невозможности устранения нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

# 9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1  При транспортировании источников переключатели СЕТЬ и РЕЗЕРВ должны быть переведены в положение 0, винты крепления съемной крышки источников, а также гайка контакта заземления корпуса, должны быть закручены до упора. Транспортирование осуществляется в плотно закрытой картонной коробке любым видом транспорта закрытого типа.

9.2  При хранении источников переключатели СЕТЬ и РЕЗЕРВ должны быть переведены в положение 0.

# 10  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источников заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2  Срок гарантии устанавливается 36 месяцев с момента (даты) приемки источника.

10.3  Гарантия не распространяется на источники, подвергнувшиеся любым посторонним вмешательствам в конструкцию изделия или имеющие повреждения корпуса.

10.4  Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

10.5  Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

10.6  Гарантия изготовителя не распространяется на аккумуляторы, поставляемые по отдельному договору.

## Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением выпускаемой продукции и оставляет за собой право на внесение дополнительных изменений в конструкцию, не затрагивающих основные технические характеристики, без внесения в соответствующее руководство по эксплуатации.

##### Предприятие-изготовитель: ПО «Бастион»

| Центральный офис: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 80, оф. 603, тел./факс: (8632) 99-32-10; e-mail: ops@bast.ru Отдел контроля качества и метрологии: тел.: (8632) 99-31-80; e-mail: okkim@bast.ru Филиал в г. Москве: тел./факс: (095) 743-52-01, 161-09-87; e-mail: moscow@bast.ru Филиал в г. Екатеринбурге: тел./факс: (343) 374-76-07; e-mail: ural@bast.ru | Филиал в г. Новосибирске: тел./факс: (3832) 690-943 e-mail: sibir@bast.ru Представительство в г. Санкт-Петербурге: тел.: (812) 974-29-59 e-mail: piter@bast.ru Региональный склад в г. Санкт-Петербурге: тел.: (812) 380-65-95 Представительство в г. Краснодаре: тел.: 8-918-326-30-01 Наш сайт: www.teplocom.bast.ru |
| --- | --- |

# Text boxes

С – сеть

УУ - устройство управления

ППН – преобразователь понижающий

ППВ – преобразователь повышающий

АКБ – внешняя аккумуляторная батарея

Н – нагрузка

ЗУ – зарядное устройство

1 – Переключатель СЕТЬ

2 – Переключатель РЕЗЕРВ

3 – Индикатор ВЫХОД

4 – Индикатор СЕТЬ

5 – Крышка источника

6 – Выходная розетка

7 – Корпус

С – сеть

УУ - устройство управления

ППВ – преобразователь повышающий

АКБ – внешняя аккумуляторная батарея

Н – нагрузка

1 – Выходная розетка 220В

2 – Колодка подключения реле термодатчика:

- контакты 1, 2 – реле с нормально-замкнутыми контактами

- контакты 3, 2 – реле с нормально-разомкнутыми контактами

3 – Колодка подключения низковольтного управляющего сигнала (контакты 1 и 2 зашунтированы между собой)

4 – Плата управления

5 – Коммутационная панель

6 – Коммутирующая перемычка («джампер»)

7 – Экран корпуса

8 – Аккумуляторный предохранитель 30А

9 – Выходной предохранитель 5 А

10 – Предохранитель управляющего входа 220 В 0,5 А

11 – Сетевой предохранитель 5 А

Условные обозначения:

Ф – провод «фаза»

О – нулевой провод

З – провод «земля»