## DIN EN 442 План.К.P План.В.P
Тепловая мощность плановых компактных радиаторов, плановых вентильных радиаторов:
| VL | RL | LT |  |  |  | VL | RL | LT
| tv | tr | tl | Dt | Dtln |  | tv | tr | tl | Dt | Dtln |  |  | Dtln при 75/65/20
| 70 | 55 | 20 |  | 42.0551 |  | 55 | 45 | 20 |  | 29.7201 |  | 49.83
отмеченные поля могут изменяться
Heizkörperexponent |  |  | 1.2923 | 1.2932 | 1.294 | 1.2949 | 1.2894 | 1.2766 | 1.2785 | 1.2805 | 1.2824 | 1.2871 | 1.3125 | 1.3197 | 1.3268 | 1.334 | 1.3383 | 1.3061 | 1.3104 | 1.3146 | 1.3189 | 1.333 | 1.2863 | 1.2944 | 1.3026 | 1.3107 | 1.3347
W/m 75/65/20 |  |  | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 487 | 619 | 749 | 878 | 1265 | 657 | 805 | 954 | 1106 | 1599 | 902 | 1125 | 1339 | 1549 | 2164 | 1299 | 1602 | 1901 | 2201 | 3140
Тип |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 33
Монтажная высота (мм) |  |  | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905
Ватт/Метр |  |  | 231.3054 | 296.3149 | 358.9018 | 420.6618 | 600.2437 | 392.1742 | 498.3113 | 602.7601 | 706.3456 | 1016.8737 | 525.8605 | 643.5327 | 761.7282 | 882.0158 | 1274.2449 | 722.7419 | 900.7669 | 1071.3492 | 1238.4689 | 1726.0452 | 1044.3464 | 1286.1783 | 1524.1113 | 1762.2108 | 2503.7982
Ватт/Метр |  |  | 147.6891 | 189.1387 | 229.0245 | 268.3513 | 383.6432 | 251.7727 | 319.701 | 386.4437 | 452.5562 | 650.4496 | 333.417 | 407.0073 | 480.5751 | 555.0754 | 800.7192 | 459.2671 | 571.5394 | 678.784 | 783.497 | 1086.6222 | 668.2082 | 820.6297 | 969.6755 | 1118.0118 | 1575.3223
|  | Ватт | 93.6787 | 120.0075 | 145.3552 | 170.368 | 243.0987 | 158.8305 | 201.8161 | 244.1179 | 286.07 | 411.8338 | 212.9735 | 260.6308 | 308.4999 | 357.2164 | 516.0692 | 292.7105 | 364.8106 | 433.8964 | 501.5799 | 699.0483 | 422.9603 | 520.9022 | 617.2651 | 713.6954 | 1014.0383
| 405 | Ватт | 59.8141 | 76.6012 | 92.7549 | 108.6823 | 155.3755 | 101.968 | 129.4789 | 156.5097 | 183.2853 | 263.4321 | 135.0339 | 164.838 | 194.6329 | 224.8055 | 324.2913 | 186.0032 | 231.4735 | 274.9075 | 317.3163 | 440.082 | 270.6243 | 332.355 | 392.7186 | 452.7948 | 638.0055
|  | Ватт | 116.8093 | 149.639 | 181.2454 | 212.4342 | 303.1231 | 198.048 | 251.6472 | 304.3939 | 356.7045 | 513.5212 | 265.5596 | 324.984 | 384.6728 | 445.418 | 643.4937 | 364.9847 | 454.8873 | 541.0314 | 625.4268 | 871.6528 | 527.3949 | 649.52 | 769.6762 | 889.9164 | 1264.4181
| 505 | Ватт | 74.583 | 95.515 | 115.6574 | 135.5174 | 193.7398 | 127.1452 | 161.449 | 195.1541 | 228.5409 | 328.477 | 168.3756 | 205.5387 | 242.6904 | 280.3131 | 404.3632 | 231.9299 | 288.6274 | 342.7859 | 395.666 | 548.7442 | 337.4452 | 414.418 | 489.6861 | 564.5959 | 795.5378
|  | Ватт | 139.9398 | 179.2705 | 217.1356 | 254.5004 | 363.1475 | 237.2654 | 301.4783 | 364.6699 | 427.3391 | 615.2086 | 318.1456 | 389.3373 | 460.8456 | 533.6196 | 770.9182 | 437.2589 | 544.964 | 648.1663 | 749.2737 | 1044.2574 | 631.8296 | 778.1379 | 922.0873 | 1066.1375 | 1514.7979
| 605 | Ватт | 89.3519 | 114.4289 | 138.5598 | 162.3526 | 232.1041 | 152.3225 | 193.4191 | 233.7984 | 273.7965 | 393.522 | 201.7173 | 246.2394 | 290.7479 | 335.8206 | 484.4351 | 277.8566 | 345.7813 | 410.6643 | 474.0157 | 657.4064 | 404.266 | 496.481 | 586.6537 | 676.3971 | 953.07
|  | Ватт | 163.0703 | 208.902 | 253.0258 | 296.5666 | 423.1718 | 276.4828 | 351.3094 | 424.9459 | 497.9737 | 716.8959 | 370.7317 | 453.6906 | 537.0184 | 621.8211 | 898.3427 | 509.533 | 635.0407 | 755.3012 | 873.1206 | 1216.8619 | 736.2642 | 906.7557 | 1074.4984 | 1242.3586 | 1765.1777
м) | 705 | Ватт | 104.1208 | 133.3428 | 161.4623 | 189.1877 | 270.4685 | 177.4998 | 225.3892 | 272.4428 | 319.0521 | 458.567 | 235.059 | 286.9402 | 338.8054 | 391.3282 | 564.507 | 323.7833 | 402.9353 | 478.5427 | 552.3654 | 766.0687 | 471.0868 | 578.5439 | 683.6212 | 788.1983 | 1110.6022
(м |  | Ватт | 186.2009 | 238.5335 | 288.916 | 338.6328 | 483.1962 | 315.7002 | 401.1406 | 485.2219 | 568.6082 | 818.5833 | 423.3177 | 518.0438 | 613.1912 | 710.0227 | 1025.7672 | 581.8072 | 725.1174 | 862.4361 | 996.9675 | 1389.4664 | 840.6988 | 1035.3735 | 1226.9096 | 1418.5797 | 2015.5576
| 805 | Ватт | 118.8897 | 152.2567 | 184.3647 | 216.0228 | 308.8328 | 202.6771 | 257.3593 | 311.0872 | 364.3077 | 523.6119 | 268.4007 | 327.6409 | 386.8629 | 446.8357 | 644.579 | 369.71 | 460.0892 | 546.4211 | 630.7151 | 874.7309 | 537.9076 | 660.6069 | 780.5888 | 899.9995 | 1268.1344
|  | Ватт | 209.3314 | 268.165 | 324.8061 | 380.699 | 543.2206 | 354.9176 | 450.9717 | 545.4979 | 639.2428 | 920.2707 | 475.9038 | 582.3971 | 689.3641 | 798.2243 | 1153.1917 | 654.0814 | 815.1941 | 969.5711 | 1120.8144 | 1562.0709 | 945.1335 | 1163.9914 | 1379.3207 | 1594.8007 | 2265.9374
а | 905 | Ватт | 133.6587 | 171.1705 | 207.2672 | 242.858 | 347.1971 | 227.8543 | 289.3294 | 349.7316 | 409.5633 | 588.6569 | 301.7424 | 368.3417 | 434.9204 | 502.3433 | 724.6509 | 415.6367 | 517.2432 | 614.2995 | 709.0648 | 983.3931 | 604.7285 | 742.6699 | 877.5563 | 1011.8006 | 1425.6667
н |  | Ватт | 232.462 | 297.7964 | 360.6963 | 422.7651 | 603.2449 | 394.135 | 500.8028 | 605.7739 | 709.8773 | 1021.958 | 528.4898 | 646.7504 | 765.5369 | 886.4259 | 1280.6162 | 726.3556 | 905.2708 | 1076.706 | 1244.6613 | 1734.6755 | 1049.5681 | 1292.6092 | 1531.7318 | 1771.0218 | 2516.3172
и | 1005 | Ватт | 148.4276 | 190.0844 | 230.1697 | 269.6931 | 385.5614 | 253.0316 | 321.2995 | 388.3759 | 454.819 | 653.7018 | 335.0841 | 409.0424 | 482.9779 | 557.8508 | 804.7228 | 461.5634 | 574.3971 | 682.1779 | 787.4145 | 1092.0553 | 671.5493 | 824.7328 | 974.5239 | 1123.6018 | 1583.1989
л |  | Ватт | 255.5925 | 327.4279 | 396.5865 | 464.8313 | 663.2693 | 433.3525 | 550.6339 | 666.05 | 780.5119 | 1123.6454 | 581.0759 | 711.1037 | 841.7097 | 974.6275 | 1408.0407 | 798.6298 | 995.3475 | 1183.8409 | 1368.5082 | 1907.28 | 1154.0027 | 1421.227 | 1684.1429 | 1947.2429 | 2766.697
д | 1105 | Ватт | 163.1965 | 208.9983 | 253.0721 | 296.5282 | 423.9257 | 278.2089 | 353.2696 | 427.0203 | 500.0746 | 718.7468 | 368.4258 | 449.7431 | 531.0354 | 613.3584 | 884.7947 | 507.4901 | 631.5511 | 750.0563 | 865.7642 | 1200.7175 | 738.3701 | 906.7958 | 1071.4914 | 1235.403 | 1740.7311
|  | Ватт | 278.7231 | 357.0594 | 432.4767 | 506.8975 | 723.2937 | 472.5699 | 600.4651 | 726.326 | 851.1465 | 1225.3328 | 633.6619 | 775.4569 | 917.8825 | 1062.8291 | 1535.4652 | 870.904 | 1085.4241 | 1290.9758 | 1492.3551 | 2079.8845 | 1258.4374 | 1549.8448 | 1836.5541 | 2123.464 | 3017.0768
я | 1205 | Ватт | 177.9654 | 227.9121 | 275.9746 | 323.3634 | 462.2901 | 303.3861 | 385.2397 | 465.6647 | 545.3302 | 783.7918 | 401.7675 | 490.4439 | 579.0929 | 668.8659 | 964.8666 | 553.4168 | 688.705 | 817.9347 | 944.1139 | 1309.3798 | 805.1909 | 988.8588 | 1168.459 | 1347.2042 | 1898.2634
а |  | Ватт | 301.8536 | 386.6909 | 468.3669 | 548.9637 | 783.3181 | 511.7873 | 650.2962 | 786.602 | 921.781 | 1327.0201 | 686.248 | 839.8102 | 994.0554 | 1151.0306 | 1662.8897 | 943.1782 | 1175.5008 | 1398.1108 | 1616.2019 | 2252.489 | 1362.872 | 1678.4627 | 1988.9652 | 2299.6851 | 3267.4567
н | 1305 | Ватт | 192.7343 | 246.826 | 298.877 | 350.1985 | 500.6544 | 328.5634 | 417.2098 | 504.309 | 590.5858 | 848.8367 | 435.1092 | 531.1446 | 627.1504 | 724.3734 | 1044.9386 | 599.3435 | 745.8589 | 885.8131 | 1022.4636 | 1418.042 | 872.0117 | 1070.9217 | 1265.4265 | 1459.0054 | 2055.7956
ж |  | Ватт | 324.9842 | 416.3224 | 504.2571 | 591.0299 | 843.3424 | 551.0047 | 700.1273 | 846.878 | 992.4156 | 1428.7075 | 738.834 | 904.1635 | 1070.2282 | 1239.2322 | 1790.3141 | 1015.4524 | 1265.5775 | 1505.2457 | 1740.0488 | 2425.0936 | 1467.3067 | 1807.0805 | 2141.3763 | 2475.9061 | 3517.8365
а | 1405 | Ватт | 207.5032 | 265.7399 | 321.7795 | 377.0336 | 539.0187 | 353.7407 | 449.1799 | 542.9534 | 635.8414 | 913.8817 | 468.4509 | 571.8453 | 675.2079 | 779.881 | 1125.0105 | 645.2702 | 803.0129 | 953.6915 | 1100.8133 | 1526.7042 | 938.8326 | 1152.9847 | 1362.394 | 1570.8065 | 2213.3278
т |  | Ватт | 371.2452 | 475.5854 | 576.0374 | 675.1623 | 963.3912 | 629.4396 | 799.7896 | 967.43 | 1133.6847 | 1632.0822 | 844.0061 | 1032.87 | 1222.5738 | 1415.6354 | 2045.1631 | 1160.0008 | 1445.7309 | 1719.5155 | 1987.7426 | 2770.3026 | 1676.1759 | 2064.3162 | 2446.1986 | 2828.3483 | 4018.5961
н | 1605 | Ватт | 237.041 | 303.5676 | 367.5844 | 430.7039 | 615.7473 | 404.0952 | 513.1201 | 620.2422 | 726.3527 | 1043.9716 | 535.1342 | 653.2468 | 771.323 | 890.8961 | 1285.1543 | 737.1236 | 917.3208 | 1089.4483 | 1257.5127 | 1744.0286 | 1072.4742 | 1317.1106 | 1556.3291 | 1794.4089 | 2528.3923
о |  | Ватт | 417.5063 | 534.8483 | 647.8178 | 759.2946 | 1083.4399 | 707.8744 | 899.4518 | 1087.9821 | 1274.9538 | 1835.457 | 949.1782 | 1161.5766 | 1374.9195 | 1592.0385 | 2300.0121 | 1304.5491 | 1625.8843 | 1933.7854 | 2235.4364 | 3115.5117 | 1885.0452 | 2321.5518 | 2751.0208 | 3180.7904 | 4519.3558
М | 1805 | Ватт | 266.5789 | 341.3954 | 413.3893 | 484.3742 | 692.476 | 454.4498 | 577.0602 | 697.5309 | 816.8639 | 1174.0615 | 601.8176 | 734.6483 | 867.438 | 1001.9112 | 1445.2982 | 828.977 | 1031.6286 | 1225.2051 | 1414.2121 | 1961.3531 | 1206.1159 | 1481.2366 | 1750.2642 | 2018.0112 | 2843.4567
|  | Ватт | 463.7674 | 594.1113 | 719.5981 | 843.427 | 1203.4887 | 786.3092 | 999.1141 | 1208.5341 | 1416.2229 | 2038.8317 | 1054.3503 | 1290.2831 | 1527.2651 | 1768.4417 | 2554.8611 | 1449.0975 | 1806.0377 | 2148.0552 | 2483.1302 | 3460.7207 | 2093.9145 | 2578.7875 | 3055.8431 | 3533.2326 | 5020.1154
| 2005 | Ватт | 296.1167 | 379.2231 | 459.1942 | 538.0444 | 769.2046 | 504.8043 | 641.0004 | 774.8196 | 907.3751 | 1304.1514 | 668.501 | 816.0497 | 963.553 | 1112.9262 | 1605.442 | 920.8304 | 1145.9365 | 1360.9619 | 1570.9115 | 2178.6775 | 1339.7575 | 1645.3625 | 1944.1993 | 2241.6136 | 3158.5212
|  | Ватт | 533.1591 | 683.0058 | 827.2687 | 969.6255 | 1383.5618 | 903.9615 | 1148.6075 | 1389.3621 | 1628.1266 | 2343.8938 | 1212.1085 | 1483.3429 | 1755.7836 | 2033.0465 | 2937.1346 | 1665.9201 | 2076.2678 | 2469.46 | 2854.6709 | 3978.5343 | 2407.2184 | 2964.641 | 3513.0764 | 4061.8958 | 5771.2549
| 2305 | Ватт | 340.4234 | 435.9647 | 527.9015 | 618.5498 | 884.2976 | 580.3362 | 736.9107 | 890.7527 | 1043.142 | 1499.2863 | 768.5261 | 938.1519 | 1107.7255 | 1279.4489 | 1845.6578 | 1058.6106 | 1317.3984 | 1564.5971 | 1805.9606 | 2504.6642 | 1540.22 | 1891.5514 | 2235.102 | 2577.0171 | 3631.1179
|  | Ватт | 602.5507 | 771.9002 | 934.9392 | 1095.8241 | 1563.6349 | 1021.6137 | 1298.1008 | 1570.1902 | 1840.0303 | 2648.9559 | 1369.8667 | 1676.4028 | 1984.3021 | 2297.6512 | 3319.4081 | 1882.7427 | 2346.4978 | 2790.8648 | 3226.2115 | 4496.3478 | 2720.5223 | 3350.4945 | 3970.3098 | 4590.5591 | 6522.3943
| 2605 | Ватт | 384.7302 | 492.7063 | 596.6089 | 699.0552 | 999.3905 | 655.868 | 832.821 | 1006.6859 | 1178.9089 | 1694.4212 | 868.5512 | 1060.2541 | 1251.898 | 1445.9715 | 2085.8735 | 1196.3907 | 1488.8602 | 1768.2323 | 2041.0097 | 2830.6508 | 1740.6824 | 2137.7403 | 2526.0046 | 2912.4207 | 4103.7146
|  | Ватт | 695.0729 | 890.4262 | 1078.5 | 1264.0888 | 1803.7324 | 1178.4834 | 1497.4253 | 1811.2942 | 2122.5685 | 3055.7054 | 1580.2109 | 1933.8158 | 2288.9934 | 2650.4575 | 3829.1061 | 2171.8394 | 2706.8046 | 3219.4045 | 3721.5991 | 5186.7659 | 3138.2608 | 3864.9658 | 4579.9543 | 5295.4434 | 7523.9136
| 3005 | Ватт | 443.8058 | 568.3618 | 688.2187 | 806.3958 | 1152.8478 | 756.5771 | 960.7014 | 1161.2633 | 1359.9313 | 1954.601 | 1001.918 | 1223.0571 | 1444.128 | 1668.0017 | 2406.1612 | 1380.0975 | 1717.4759 | 2039.7459 | 2354.4085 | 3265.2997 | 2007.9657 | 2465.9922 | 2913.8748 | 3359.6254 | 4733.8435

## DIN EN 442 Проф.К.Р Проф.В.Р
Тепловая мощность профильных компактных радиаторов, профильных вентильных радиаторов:
| VL | RL | LT |  |  |  | VL | RL | LT
| tv | tr | tl | Dt | Dtln |  | tv | tr | tl | Dt | Dtln |  |  | Dtln при 75/65/20
| 90 | 70 | 20 | 60 | 59.4403 |  | 50 | 30 | 20 | 20 | 18.2048 |  | 49.83
отмеченные поля могут изменяться
Heizkörperexponent |  |  | 1.2361 | 1.255 | 1.2739 | 1.2928 | 1.2935 | 1.2196 | 1.2371 | 1.2546 | 1.2721 | 1.3044 | 1.2731 | 1.281 | 1.2889 | 1.2969 | 1.3343 | 1.2776 | 1.2827 | 1.2879 | 1.293 | 1.3069 | 1.2839 | 1.29 | 1.2962 | 1.3023 | 1.329
W/m 75/65/20 |  |  | 335 | 425 | 514 | 602 | 872 | 551 | 697 | 840 | 979 | 1390 | 720 | 894 | 1063 | 1229 | 1723 | 959 | 1207 | 1441 | 1666 | 2295 | 1381 | 1744 | 2081 | 2394 | 3214
Тип |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 33
Монтажная высота (мм) |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
Ватт/Метр |  |  | 416.5984 | 530.2849 | 643.4739 | 756.1568 | 1095.4322 | 683.2201 | 866.9262 | 1048.0185 | 1225.216 | 1749.5189 | 901.2371 | 1120.5962 | 1334.2891 | 1544.8321 | 2180.1137 | 1201.3508 | 1513.3839 | 1808.4399 | 2092.6939 | 2889.8679 | 1731.9184 | 2189.5124 | 2615.4587 | 3012.0844 | 4062.8783
Ватт/Метр |  |  | 96.4921 | 120.1077 | 142.5213 | 163.7752 | 237.062 | 161.3667 | 200.5591 | 237.4849 | 271.9484 | 373.7608 | 199.8016 | 246.1214 | 290.329 | 332.9742 | 449.5611 | 264.9216 | 331.7231 | 393.9657 | 453.1471 | 615.5571 | 379.0857 | 475.798 | 564.205 | 645.0916 | 843.0767
|  | Ватт | 166.6393 | 212.1139 | 257.3896 | 302.4627 | 438.1729 | 273.288 | 346.7705 | 419.2074 | 490.0864 | 699.8075 | 360.4948 | 448.2385 | 533.7157 | 617.9328 | 872.0455 | 480.5403 | 605.3535 | 723.376 | 837.0776 | 1155.9472 | 692.7673 | 875.805 | 1046.1835 | 1204.8338 | 1625.1513
| 400 | Ватт | 38.5968 | 48.0431 | 57.0085 | 65.5101 | 94.8248 | 64.5467 | 80.2236 | 94.994 | 108.7794 | 149.5043 | 79.9207 | 98.4486 | 116.1316 | 133.1897 | 179.8245 | 105.9686 | 132.6892 | 157.5863 | 181.2588 | 246.2228 | 151.6343 | 190.3192 | 225.682 | 258.0366 | 337.2307
|  | Ватт | 208.2992 | 265.1424 | 321.737 | 378.0784 | 547.7161 | 341.61 | 433.4631 | 524.0092 | 612.608 | 874.7594 | 450.6186 | 560.2981 | 667.1446 | 772.4161 | 1090.0569 | 600.6754 | 756.6919 | 904.2199 | 1046.3469 | 1444.934 | 865.9592 | 1094.7562 | 1307.7294 | 1506.0422 | 2031.4392
| 500 | Ватт | 48.246 | 60.0538 | 71.2607 | 81.8876 | 118.531 | 80.6834 | 100.2795 | 118.7425 | 135.9742 | 186.8804 | 99.9008 | 123.0607 | 145.1645 | 166.4871 | 224.7806 | 132.4608 | 165.8615 | 196.9829 | 226.5735 | 307.7785 | 189.5428 | 237.899 | 282.1025 | 322.5458 | 421.5383
|  | Ватт | 249.959 | 318.1709 | 386.0844 | 453.6941 | 657.2593 | 409.932 | 520.1557 | 628.8111 | 735.1296 | 1049.7113 | 540.7423 | 672.3577 | 800.5735 | 926.8993 | 1308.0682 | 720.8105 | 908.0303 | 1085.0639 | 1255.6163 | 1733.9208 | 1039.151 | 1313.7075 | 1569.2752 | 1807.2506 | 2437.727
| 600 | Ватт | 57.8952 | 72.0646 | 85.5128 | 98.2651 | 142.2372 | 96.82 | 120.3355 | 142.4909 | 163.1691 | 224.2565 | 119.881 | 147.6728 | 174.1974 | 199.7845 | 269.7367 | 158.9529 | 199.0339 | 236.3794 | 271.8882 | 369.3343 | 227.4514 | 285.4788 | 338.523 | 387.055 | 505.846
|  | Ватт | 291.6188 | 371.1994 | 450.4318 | 529.3098 | 766.8025 | 478.254 | 606.8483 | 733.6129 | 857.6512 | 1224.6632 | 630.866 | 784.4173 | 934.0024 | 1081.3825 | 1526.0796 | 840.9455 | 1059.3687 | 1265.9079 | 1464.8857 | 2022.9076 | 1212.3429 | 1532.6587 | 1830.8211 | 2108.4591 | 2844.0148
| 700 | Ватт | 67.5445 | 84.0754 | 99.7649 | 114.6426 | 165.9434 | 112.9567 | 140.3914 | 166.2394 | 190.3639 | 261.6325 | 139.8612 | 172.285 | 203.2303 | 233.0819 | 314.6928 | 185.4451 | 232.2062 | 275.776 | 317.203 | 430.89 | 265.36 | 333.0586 | 394.9435 | 451.5641 | 590.1537
м) |  | Ватт | 333.2787 | 424.2279 | 514.7791 | 604.9255 | 876.3457 | 546.576 | 693.5409 | 838.4148 | 980.1728 | 1399.6151 | 720.9897 | 896.477 | 1067.4313 | 1235.8657 | 1744.091 | 961.0806 | 1210.7071 | 1446.7519 | 1674.1551 | 2311.8943 | 1385.5347 | 1751.61 | 2092.367 | 2409.6675 | 3250.3026
(м | 800 | Ватт | 77.1937 | 96.0861 | 114.0171 | 131.0202 | 189.6496 | 129.0934 | 160.4473 | 189.9879 | 217.5587 | 299.0086 | 159.8413 | 196.8971 | 232.2632 | 266.3794 | 359.6489 | 211.9372 | 265.3785 | 315.1726 | 362.5177 | 492.4457 | 303.2685 | 380.6384 | 451.364 | 516.0733 | 674.4613
|  | Ватт | 374.9385 | 477.2564 | 579.1265 | 680.5411 | 985.8889 | 614.8981 | 780.2335 | 943.2166 | 1102.6944 | 1574.567 | 811.1134 | 1008.5366 | 1200.8602 | 1390.3489 | 1962.1023 | 1081.2157 | 1362.0455 | 1627.5959 | 1883.4245 | 2600.8811 | 1558.7265 | 1970.5612 | 2353.9129 | 2710.876 | 3656.5905
| 900 | Ватт | 86.8429 | 108.0969 | 128.2692 | 147.3977 | 213.3558 | 145.2301 | 180.5032 | 213.7364 | 244.7536 | 336.3847 | 179.8215 | 221.5093 | 261.2961 | 299.6768 | 404.605 | 238.4294 | 298.5508 | 354.5691 | 407.8324 | 554.0014 | 341.1771 | 428.2182 | 507.7845 | 580.5825 | 758.769
а |  | Ватт | 416.5984 | 530.2849 | 643.4739 | 756.1568 | 1095.4322 | 683.2201 | 866.9262 | 1048.0185 | 1225.216 | 1749.5189 | 901.2371 | 1120.5962 | 1334.2891 | 1544.8321 | 2180.1137 | 1201.3508 | 1513.3839 | 1808.4399 | 2092.6939 | 2889.8679 | 1731.9184 | 2189.5124 | 2615.4587 | 3012.0844 | 4062.8783
н | 1000 | Ватт | 96.4921 | 120.1077 | 142.5213 | 163.7752 | 237.062 | 161.3667 | 200.5591 | 237.4849 | 271.9484 | 373.7608 | 199.8016 | 246.1214 | 290.329 | 332.9742 | 449.5611 | 264.9216 | 331.7231 | 393.9657 | 453.1471 | 615.5571 | 379.0857 | 475.798 | 564.205 | 645.0916 | 843.0767
и |  | Ватт | 458.2582 | 583.3133 | 707.8213 | 831.7725 | 1204.9754 | 751.5421 | 953.6188 | 1152.8203 | 1347.7376 | 1924.4708 | 991.3608 | 1232.6558 | 1467.7181 | 1699.3153 | 2398.1251 | 1321.4858 | 1664.7223 | 1989.2839 | 2301.9633 | 3178.8547 | 1905.1102 | 2408.4637 | 2877.0046 | 3313.2929 | 4469.1661
л | 1100 | Ватт | 106.1413 | 132.1184 | 156.7735 | 180.1527 | 260.7682 | 177.5034 | 220.615 | 261.2334 | 299.1433 | 411.1368 | 219.7818 | 270.7335 | 319.3619 | 366.2716 | 494.5172 | 291.4137 | 364.8954 | 433.3623 | 498.4618 | 677.1128 | 416.9942 | 523.3778 | 620.6254 | 709.6008 | 927.3843
д |  | Ватт | 499.918 | 636.3418 | 772.1687 | 907.3882 | 1314.5186 | 819.8641 | 1040.3114 | 1257.6222 | 1470.2592 | 2099.4226 | 1081.4845 | 1344.7154 | 1601.147 | 1853.7985 | 2616.1364 | 1441.6209 | 1816.0606 | 2170.1279 | 2511.2327 | 3467.8415 | 2078.302 | 2627.4149 | 3138.5505 | 3614.5013 | 4875.454
| 1200 | Ватт | 115.7905 | 144.1292 | 171.0256 | 196.5302 | 284.4745 | 193.6401 | 240.6709 | 284.9819 | 326.3381 | 448.5129 | 239.762 | 295.3457 | 348.3948 | 399.569 | 539.4734 | 317.9059 | 398.0677 | 472.7589 | 543.7765 | 738.6685 | 454.9028 | 570.9576 | 677.0459 | 774.1099 | 1011.692
я |  | Ватт | 541.5779 | 689.3703 | 836.5161 | 983.0039 | 1424.0618 | 888.1861 | 1127.004 | 1362.424 | 1592.7808 | 2274.3745 | 1171.6082 | 1456.7751 | 1734.5759 | 2008.2818 | 2834.1478 | 1561.756 | 1967.399 | 2350.9719 | 2720.502 | 3756.8283 | 2251.4939 | 2846.3662 | 3400.0964 | 3915.7097 | 5281.7418
а | 1300 | Ватт | 125.4397 | 156.14 | 185.2777 | 212.9078 | 308.1807 | 209.7768 | 260.7268 | 308.7304 | 353.533 | 485.889 | 259.7421 | 319.9578 | 377.4277 | 432.8665 | 584.4295 | 344.398 | 431.24 | 512.1554 | 589.0912 | 800.2242 | 492.8113 | 618.5374 | 733.4664 | 838.6191 | 1095.9997
н |  | Ватт | 583.2377 | 742.3988 | 900.8635 | 1058.6196 | 1533.605 | 956.5081 | 1213.6966 | 1467.2259 | 1715.3024 | 2449.3264 | 1261.7319 | 1568.8347 | 1868.0048 | 2162.765 | 3052.1592 | 1681.8911 | 2118.7374 | 2531.8159 | 2929.7714 | 4045.8151 | 2424.6857 | 3065.3174 | 3661.6422 | 4216.9182 | 5688.0296
ж | 1400 | Ватт | 135.0889 | 168.1507 | 199.5299 | 229.2853 | 331.8869 | 225.9134 | 280.7827 | 332.4789 | 380.7278 | 523.2651 | 279.7223 | 344.57 | 406.4606 | 466.1639 | 629.3856 | 370.8902 | 464.4123 | 551.552 | 634.4059 | 861.7799 | 530.7199 | 666.1172 | 789.8869 | 903.1283 | 1180.3073
а |  | Ватт | 666.5574 | 848.4558 | 1029.5583 | 1209.8509 | 1752.6915 | 1093.1521 | 1387.0819 | 1676.8296 | 1960.3456 | 2799.2302 | 1441.9794 | 1792.9539 | 2134.8626 | 2471.7314 | 3488.1819 | 1922.1612 | 2421.4142 | 2893.5038 | 3348.3102 | 4623.7887 | 2771.0694 | 3503.2199 | 4184.734 | 4819.3351 | 6500.6053
т | 1600 | Ватт | 154.3873 | 192.1723 | 228.0341 | 262.0403 | 379.2993 | 258.1868 | 320.8945 | 379.9758 | 435.1175 | 598.0172 | 319.6826 | 393.7942 | 464.5264 | 532.7587 | 719.2978 | 423.8745 | 530.7569 | 630.3451 | 725.0353 | 984.8913 | 606.537 | 761.2768 | 902.7279 | 1032.1466 | 1348.9227
н |  | Ватт | 749.877 | 954.5127 | 1158.2531 | 1361.0823 | 1971.7779 | 1229.7961 | 1560.4671 | 1886.4333 | 2205.3889 | 3149.134 | 1622.2268 | 2017.0732 | 2401.7205 | 2780.6978 | 3924.2047 | 2162.4314 | 2724.091 | 3255.1918 | 3766.849 | 5201.7623 | 3117.4531 | 3941.1224 | 4707.8257 | 5421.7519 | 7313.181
о | 1800 | Ватт | 173.6857 | 216.1938 | 256.5384 | 294.7954 | 426.7117 | 290.4601 | 361.0064 | 427.4728 | 489.5072 | 672.7694 | 359.643 | 443.0185 | 522.5922 | 599.3536 | 809.21 | 476.8588 | 597.1016 | 709.1383 | 815.6647 | 1108.0028 | 682.3542 | 856.4363 | 1015.5689 | 1161.1649 | 1517.538
М |  | Ватт | 833.1967 | 1060.5697 | 1286.9479 | 1512.3137 | 2190.8643 | 1366.4401 | 1733.8523 | 2096.037 | 2450.4321 | 3499.0377 | 1802.4742 | 2241.1924 | 2668.5783 | 3089.6642 | 4360.2274 | 2402.7015 | 3026.7677 | 3616.8798 | 4185.3878 | 5779.7359 | 3463.8367 | 4379.0249 | 5230.9175 | 6024.1688 | 8125.7566
| 2000 | Ватт | 192.9842 | 240.2153 | 285.0426 | 327.5504 | 474.1241 | 322.7335 | 401.1182 | 474.9698 | 543.8969 | 747.5215 | 399.6033 | 492.2428 | 580.658 | 665.9484 | 899.1223 | 529.8431 | 663.4462 | 787.9314 | 906.2942 | 1231.1142 | 758.1713 | 951.5959 | 1128.4099 | 1290.1832 | 1686.1533
|  | Ватт | 958.1762 | 1219.6552 | 1479.99 | 1739.1607 | 2519.494 | 1571.4061 | 1993.9302 | 2410.4425 | 2817.9969 | 4023.8934 | 2072.8453 | 2577.3713 | 3068.865 | 3553.1139 | 5014.2615 | 2763.1068 | 3480.7829 | 4159.4118 | 4813.1959 | 6646.6962 | 3983.4122 | 5035.8786 | 6015.5551 | 6927.7941 | 9344.6201
| 2300 | Ватт | 221.9318 | 276.2476 | 327.799 | 376.683 | 545.2427 | 371.1435 | 461.2859 | 546.2153 | 625.4814 | 859.6498 | 459.5438 | 566.0792 | 667.7567 | 765.8407 | 1033.9906 | 609.3196 | 762.9631 | 906.1211 | 1042.2383 | 1415.7813 | 871.897 | 1094.3353 | 1297.6714 | 1483.7107 | 1939.0763
|  | Ватт | 1083.1557 | 1378.7406 | 1673.0322 | 1966.0078 | 2848.1236 | 1776.3722 | 2254.008 | 2724.8481 | 3185.5617 | 4548.7491 | 2343.2165 | 2913.5501 | 3469.1518 | 4016.5635 | 5668.2956 | 3123.512 | 3934.7981 | 4701.9437 | 5441.0041 | 7513.6566 | 4502.9877 | 5692.7323 | 6800.1927 | 7831.4195 | 10563.4836
| 2600 | Ватт | 250.8794 | 312.2799 | 370.5554 | 425.8155 | 616.3613 | 419.5535 | 521.4536 | 617.4607 | 707.0659 | 971.778 | 519.4843 | 639.9156 | 754.8554 | 865.7329 | 1168.8589 | 688.796 | 862.48 | 1024.3109 | 1178.1824 | 1600.4484 | 985.6227 | 1237.0747 | 1466.9329 | 1677.2382 | 2191.9993
|  | Ватт | 1249.7951 | 1590.8546 | 1930.4218 | 2268.4705 | 3286.2965 | 2049.6602 | 2600.7785 | 3144.0554 | 3675.6481 | 5248.5566 | 2703.7113 | 3361.7886 | 4002.8674 | 4634.4964 | 6540.3411 | 3604.0523 | 4540.1516 | 5425.3197 | 6278.0816 | 8669.6038 | 5195.7551 | 6568.5373 | 7846.3762 | 9036.2532 | 12188.6349
| 3000 | Ватт | 289.4762 | 360.323 | 427.564 | 491.3256 | 711.1861 | 484.1002 | 601.6773 | 712.4547 | 815.8453 | 1121.2823 | 599.4049 | 738.3642 | 870.987 | 998.9226 | 1348.6834 | 794.7647 | 995.1693 | 1181.8971 | 1359.4412 | 1846.6713 | 1137.257 | 1427.3939 | 1692.6149 | 1935.2748 | 2529.23

## DIN EN 442 Гиг.П.К.Р Гиг.П.В.Р
Тепловая мощность гигиеничных плановых компактных радиаторов, гигиеничных плановых вентильных радиаторов:
| VL | RL | LT |  |  |  |  | VL | RL | LT
| tv | tr | tl | Dt | Dtln |  |  | tv | tr | tl | Dt | Dtln |  |  |  | Dtln при 75/65/20
| 70 | 55 | 20 |  | 42.0551 |  |  | 55 | 45 | 20 |  | 29.7201 |  |  | 49.83
отмеченные поля могут изменяться
Heizkörperexponent |  |  | 1.2923 | 1.2932 | 1.294 | 1.2949 |  | 1.2894 | 1.2864 | 1.2881 | 1.2898 | 1.2915 |  | 1.298 | 1.2833 | 1.2842 | 1.2851 | 1.286 |  | 1.3036
W/m 75/65/20 |  |  | 288 | 369 | 447 | 524 |  | 747 | 538 | 674 | 806 | 937 |  | 1328 | 776 | 961 | 1141 | 1321 |  | 1868
Тип |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 30
Монтажная высота (мм) |  |  | 305 | 405 | 505 | 605 | 755 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 755 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 755 | 905
Ватт/Метр |  |  | 231.3054 | 296.3149 | 358.9018 | 420.6618 | 0 | 600.2437 | 432.5241 | 541.7048 | 647.6086 | 752.648 | 0 | 1065.5443 | 624.1919 | 772.8826 | 917.5072 | 1062.0876 | 0 | 1497.3997
Ватт/Метр |  |  | 147.6891 | 189.1387 | 229.0245 | 268.3513 | 0 | 383.6432 | 276.734 | 346.3846 | 413.8588 | 480.7012 | 0 | 679.0079 | 399.7953 | 494.8771 | 587.2968 | 679.6304 | 0 | 952.3503
|  | Ватт | 93.6787 | 120.0075 | 145.3552 | 170.368 | 0 | 243.0987 | 175.1723 | 219.3905 | 262.2815 | 304.8224 | 0 | 431.5455 | 252.7977 | 313.0174 | 371.5904 | 430.1455 | 0 | 606.4469
| 405 | Ватт | 59.8141 | 76.6012 | 92.7549 | 108.6823 | 0 | 155.3755 | 112.0773 | 140.2858 | 167.6128 | 194.684 | 0 | 274.9982 | 161.9171 | 200.4252 | 237.8552 | 275.2503 | 0 | 385.7019
|  | Ватт | 116.8093 | 149.639 | 181.2454 | 212.4342 | 0 | 303.1231 | 218.4247 | 273.5609 | 327.0423 | 380.0872 | 0 | 538.0999 | 315.2169 | 390.3057 | 463.3411 | 536.3542 | 0 | 756.1869
| 505 | Ватт | 74.583 | 95.515 | 115.6574 | 135.5174 | 0 | 193.7398 | 139.7507 | 174.9242 | 208.9987 | 242.7541 | 0 | 342.899 | 201.8966 | 249.9129 | 296.5849 | 343.2134 | 0 | 480.9369
|  | Ватт | 139.9398 | 179.2705 | 217.1356 | 254.5004 | 0 | 363.1475 | 261.6771 | 327.7314 | 391.8032 | 455.352 | 0 | 644.6543 | 377.6361 | 467.594 | 555.0918 | 642.563 | 0 | 905.9268
| 605 | Ватт | 89.3519 | 114.4289 | 138.5598 | 162.3526 | 0 | 232.1041 | 167.4241 | 209.5627 | 250.3846 | 290.8242 | 0 | 410.7998 | 241.8762 | 299.4007 | 355.3146 | 411.1764 | 0 | 576.1719
|  | Ватт | 163.0703 | 208.902 | 253.0258 | 296.5666 | 0 | 423.1718 | 304.9295 | 381.9019 | 456.5641 | 530.6168 | 0 | 751.2087 | 440.0553 | 544.8822 | 646.8425 | 748.7717 | 0 | 1055.6668
| 705 | Ватт | 104.1208 | 133.3428 | 161.4623 | 189.1877 | 0 | 270.4685 | 195.0975 | 244.2011 | 291.7704 | 338.8943 | 0 | 478.7005 | 281.8557 | 348.8884 | 414.0443 | 479.1395 | 0 | 671.407
м) |  | Ватт | 186.2009 | 238.5335 | 288.916 | 338.6328 | 0 | 483.1962 | 348.1819 | 436.0724 | 521.3249 | 605.8816 | 0 | 857.7632 | 502.4745 | 622.1705 | 738.5933 | 854.9805 | 0 | 1205.4068
(м | 805 | Ватт | 118.8897 | 152.2567 | 184.3647 | 216.0228 | 0 | 308.8328 | 222.7709 | 278.8396 | 333.1563 | 386.9644 | 0 | 546.6013 | 321.8352 | 398.3761 | 472.7739 | 547.1025 | 0 | 766.642
|  | Ватт | 209.3314 | 268.165 | 324.8061 | 380.699 | 0 | 543.2206 | 391.4343 | 490.2429 | 586.0858 | 681.1464 | 0 | 964.3176 | 564.8937 | 699.4587 | 830.344 | 961.1893 | 0 | 1355.1468
| 905 | Ватт | 133.6587 | 171.1705 | 207.2672 | 242.858 | 0 | 347.1971 | 250.4443 | 313.4781 | 374.5422 | 435.0346 | 0 | 614.5021 | 361.8148 | 447.8638 | 531.5036 | 615.0655 | 0 | 861.877
а |  | Ватт | 232.462 | 297.7964 | 360.6963 | 422.7651 | 0 | 603.2449 | 434.6867 | 544.4133 | 650.8466 | 756.4112 | 0 | 1070.872 | 627.3129 | 776.747 | 922.0947 | 1067.398 | 0 | 1504.8867
н | 1005 | Ватт | 148.4276 | 190.0844 | 230.1697 | 269.6931 | 0 | 385.5614 | 278.1177 | 348.1165 | 415.9281 | 483.1047 | 0 | 682.4029 | 401.7943 | 497.3515 | 590.2333 | 683.0286 | 0 | 957.1121
и |  | Ватт | 255.5925 | 327.4279 | 396.5865 | 464.8313 | 0 | 663.2693 | 477.9391 | 598.5838 | 715.6075 | 831.676 | 0 | 1177.4265 | 689.7321 | 854.0352 | 1013.8454 | 1173.6068 | 0 | 1654.6267
л | 1105 | Ватт | 163.1965 | 208.9983 | 253.0721 | 296.5282 | 0 | 423.9257 | 305.7911 | 382.755 | 457.314 | 531.1748 | 0 | 750.3037 | 441.7738 | 546.8392 | 648.963 | 750.9916 | 0 | 1052.3471
д |  | Ватт | 278.7231 | 357.0594 | 432.4767 | 506.8975 | 0 | 723.2937 | 521.1916 | 652.7543 | 780.3683 | 906.9408 | 0 | 1283.9809 | 752.1513 | 931.3235 | 1105.5961 | 1279.8155 | 0 | 1804.3667
| 1205 | Ватт | 177.9654 | 227.9121 | 275.9746 | 323.3634 | 0 | 462.2901 | 333.4645 | 417.3934 | 498.6998 | 579.2449 | 0 | 818.2045 | 481.7534 | 596.3269 | 707.6927 | 818.9547 | 0 | 1147.5821
я |  | Ватт | 301.8536 | 386.6909 | 468.3669 | 548.9637 | 0 | 783.3181 | 564.444 | 706.9248 | 845.1292 | 982.2056 | 0 | 1390.5353 | 814.5705 | 1008.6117 | 1197.3468 | 1386.0243 | 0 | 1954.1067
а | 1305 | Ватт | 192.7343 | 246.826 | 298.877 | 350.1985 | 0 | 500.6544 | 361.1379 | 452.0319 | 540.0857 | 627.315 | 0 | 886.1052 | 521.7329 | 645.8147 | 766.4223 | 886.9177 | 0 | 1242.8172
н |  | Ватт | 324.9842 | 416.3224 | 504.2571 | 591.0299 | 0 | 843.3424 | 607.6964 | 761.0953 | 909.8901 | 1057.4704 | 0 | 1497.0898 | 876.9897 | 1085.9 | 1289.0976 | 1492.233 | 0 | 2103.8466
ж | 1405 | Ватт | 207.5032 | 265.7399 | 321.7795 | 377.0336 | 0 | 539.0187 | 388.8113 | 486.6704 | 581.4716 | 675.3851 | 0 | 954.006 | 561.7124 | 695.3024 | 825.152 | 954.8808 | 0 | 1338.0522
а |  | Ватт | 324.9842 | 416.3224 | 504.2571 | 591.0299 | 0 | 843.3424 | 607.6964 | 761.0953 | 909.8901 | 1057.4704 | 0 | 1497.0898 | 876.9897 | 1085.9 | 1289.0976 | 1492.233 | 0 | 2103.8466
т | 1405 | Ватт | 207.5032 | 265.7399 | 321.7795 | 377.0336 | 0 | 539.0187 | 388.8113 | 486.6704 | 581.4716 | 675.3851 | 0 | 954.006 | 561.7124 | 695.3024 | 825.152 | 954.8808 | 0 | 1338.0522
н |  | Ватт | 371.2452 | 475.5854 | 576.0374 | 675.1623 | 0 | 963.3912 | 694.2012 | 869.4362 | 1039.4118 | 1208 | 0 | 1710.1986 | 1001.828 | 1240.4765 | 1472.599 | 1704.6506 | 0 | 2403.3266
о | 1605 | Ватт | 237.041 | 303.5676 | 367.5844 | 430.7039 | 0 | 615.7473 | 444.1581 | 555.9473 | 664.2433 | 771.5254 | 0 | 1089.8076 | 641.6715 | 794.2778 | 942.6114 | 1090.8069 | 0 | 1528.5223
М |  | Ватт | 417.5063 | 534.8483 | 647.8178 | 759.2946 | 0 | 1083.4399 | 780.706 | 977.7772 | 1168.9335 | 1358.5296 | 0 | 1923.3075 | 1126.6664 | 1395.053 | 1656.1004 | 1917.0681 | 0 | 2702.8065
| 1805 | Ватт | 266.5789 | 341.3954 | 413.3893 | 484.3742 | 0 | 692.476 | 499.5048 | 625.2242 | 747.0151 | 867.6656 | 0 | 1225.6092 | 721.6306 | 893.2532 | 1060.0707 | 1226.7329 | 0 | 1718.9923
|  | Ватт | 463.7674 | 594.1113 | 719.5981 | 843.427 | 0 | 1203.4887 | 867.2108 | 1086.1182 | 1298.4552 | 1509.0592 | 0 | 2136.4164 | 1251.5048 | 1549.6295 | 1839.6019 | 2129.4856 | 0 | 3002.2865
| 2005 | Ватт | 296.1167 | 379.2231 | 459.1942 | 538.0444 | 0 | 769.2046 | 554.8516 | 694.5011 | 829.7869 | 963.8058 | 0 | 1361.4107 | 801.5896 | 992.2286 | 1177.5301 | 1362.659 | 0 | 1909.4624
|  | Ватт | 533.1591 | 683.0058 | 827.2687 | 969.6255 | 0 | 1383.5618 | 996.9681 | 1248.6296 | 1492.7378 | 1734.8536 | 0 | 2456.0797 | 1438.7624 | 1781.4943 | 2114.854 | 2448.1119 | 0 | 3451.5064
| 2305 | Ватт | 340.4234 | 435.9647 | 527.9015 | 618.5498 | 0 | 884.2976 | 637.8718 | 798.4165 | 953.9445 | 1108.0162 | 0 | 1565.1131 | 921.5282 | 1140.6918 | 1353.7192 | 1566.5482 | 0 | 2195.1675
|  | Ватт | 602.5507 | 771.9002 | 934.9392 | 1095.8241 | 0 | 1563.6349 | 1126.7253 | 1411.141 | 1687.0204 | 1960.648 | 0 | 2775.743 | 1626.02 | 2013.3591 | 2390.1062 | 2766.7381 | 0 | 3900.7263
| 2605 | Ватт | 384.7302 | 492.7063 | 596.6089 | 699.0552 | 0 | 999.3905 | 720.892 | 902.3319 | 1078.1021 | 1252.2265 | 0 | 1768.8155 | 1041.4668 | 1289.1549 | 1529.9082 | 1770.4373 | 0 | 2480.8726
|  | Ватт | 695.0729 | 890.4262 | 1078.5 | 1264.0888 | 0 | 1803.7324 | 1299.7349 | 1627.823 | 1946.0638 | 2261.7072 | 0 | 3201.9607 | 1875.6967 | 2322.5121 | 2757.109 | 3191.5732 | 0 | 4499.6862
| 3005 | Ватт | 443.8058 | 568.3618 | 688.2187 | 806.3958 | 0 | 1152.8478 | 831.5856 | 1040.8857 | 1243.6456 | 1444.507 | 0 | 2040.4186 | 1201.385 | 1487.1058 | 1764.8269 | 2042.2895 | 0 | 2861.8127